广东烟草韶关市有限公司2025年消防系统设施设备安全隐患

整改项目询价报价单

	报价商：

	一、叉车充电间新增消防防火卷帘设烟感温感、叉车充电间新增消防防火卷帘及分拣场地出入口旁边防火卷帘增加模块

	序号
	名称
	品牌型号
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	海康威视JTY-GM-HK8002：编码型
	套
	5
	
	

	2
	输入/输出模块
	海康威视HK-LD-8020：输入/输出模块（二线制），二总线，供电通讯共用二根线，无源触点输出，常开或常闭输入。
	个
	4
	
	

	3
	防火卷帘联动程序重新编程序
	防火卷帘联动程序重新编程序
	项
	1
	
	

	二、办分楼一、二层水流指示器模块更换

	1
	输入模块
	海康威视HK-LD-8023：编码型，无源信号输入，带隔离。
	个
	6
	
	

	三、海康威视吸气式感烟火灾探测器安装不符合厂家技术要求，未安装阀门、 过滤器、 吹扫接口等。

	1
	吸气式感烟火灾探测器（JTY-GX-HK102ZQ）
	过滤棉
	块
	8
	
	

	2
	
	6分过滤器
	个
	8
	
	

	3
	
	6分阀门
	个
	8
	
	

	4
	
	6分吹扫三通
	个
	8
	
	

	四、水泵房预作用报警阀组模块仍然使用旧主机模块，新主机无法进行控制，需更换模块

	1
	输入/输出模块
	海康威视HK-LD-8021：输入/输出模块（二线制），二总线，供电通讯共用二根线，有源电平输出，常开或常闭输入。
	个
	3
	
	

	2
	输入/输出模块
	海康威视HK-LD-8020：输入/输出模块（二线制），二总线，供电通讯共用二根线，无源触点输出，常开或常闭输入。
	个
	6
	
	

	3
	多线终端器
	海康威视HK-LD-8034：两线制，专用线路无极性，用于消防泵，排风扇等大型消防联动设备的启/停控制。
	个
	3
	
	

	4
	电磁阀
	UW-15
	个
	1
	
	

	5
	压力开关
	ZSJY1.6BP
	个
	1
	
	

	6
	电源盒
	24V3A
	个
	1
	
	

	7
	电源箱
	尺寸：250*300*150
	个
	1
	
	

	8
	聚氯乙烯护套电缆线
（消防电话信号线、信号线、备用线）
	RVV6*1.5m㎡
	米
	240
	
	

	9
	聚氯乙烯护套电缆线
（多线盘线）
	RVV3*1.5m㎡
	米
	240
	
	

	10
	镀锌线管
	DN20
	米
	140
	
	

	11
	辅材
	DN20镀锌线管弯头
	个
	25
	
	

	12
	
	DN20镀锌线管直通
	个
	55
	
	

	13
	
	DN20镀锌线管离墙码
	个
	120
	
	

	14
	
	镀锌86盒
	个
	10
	
	

	15
	
	膨涨塞6厘
	盒
	1
	
	

	16
	
	自功螺丝4.8*50
	盒
	1
	
	

	17
	
	电工胶布
	卷
	10
	
	

	18
	
	扎带
	包
	1
	
	

	19
	
	生料带
	卷
	2
	
	

	20
	
	标签
	项
	1
	
	

	21
	线材、管材布设人工费、设备安装调试费
	线材、管材布设人工费、设备安装调试费
	项
	1
	
	

	五、水泵房缺少消防电话

	1
	消防电话模块
	海康威视HK-DC-3201：3.5mm的插孔，地址可编码
	个
	1
	
	

	2
	消防电话分机
	海康威视HK-DF-3121：3.5mm的插头
	个
	1
	
	

	六、预作用系统使用普通排气阀未使用快速排气阀

	1
	电动快速排气阀
	DN25-24V
	个
	1
	
	

	2
	输入/输出模块
	海康威视HK-LD-8021：输入/输出模块（二线制），二总线，供电通讯共用二根线，有源电平输出，常开或常闭输入。
	个
	1
	
	

	七、水泵房空压机链接管道处需增加闸阀、止回阀

	1
	闸阀
	DN15
	个
	1
	
	

	2
	止回阀
	DN15
	个
	1
	
	

	报价（元）
	人民币（大写）                元（小写：      元）


 ★注：1、以上报价包括全部费用（即含发票及完成该服务项目所发生的所有费用），采购方不再支付报价以外的任何费用；2、报价后，采购方仍有权对调研需求进行调整，且不另行支付费用。

被询价供应商名称（盖章）：                               

联系人：                               联系电话：                      

                                     年   月   日
- 22 -

